## Slide 1
Poste de travail, installation ou numéro de salle
- Prévenir le personnel aux alentours.
- Fermer la bouteille de gaz si elle est à l’extérieur du local.
- Prévenir les personnels adéquats pour la gestion de l’intervention :
Nom et coordonnées des personnes ou des services à contacter (AP, directeur, service de sécurité, service technique…)
- Vérifier la concentration en CO2 sur la centrale/le détecteur sans s’exposer au danger.
CONDUITE À TENIR
En cas d’alarme de détection de CO2
Logo des tutelles et de la structure
Photo du signal d’alarme/du détecteur de gaz en alarme
Photo du détecteur de gaz/de la centrale d’alarme gaz sur lequel on peut lire la concentration en gaz
Si la concentration en CO2 est inférieure à 1-2% :
- Stopper la fuite si possible, mettre en fonctionnement tout système de ventilation (à préciser) et ouvrir les fenêtres. (à supprimer pour les animaleries, laboratoires NSB2/3, locaux à radioactivité, etc.)
- Quitter la zone et fermer la porte.
- Interdire l’accès tant que la concentration de CO2 est supérieure ou égale à 0,5%.
Si la concentration en CO2 est supérieure à 2% :
- Ne pas pénétrer dans le local ou sortir immédiatement du local.
- Actionner la ventilation forcée depuis l’extérieur du local. (à mettre si disponible)
- Faire évacuer le bâtiment et appeler les pompiers (18).
RISQUES
Gaz sous pression
Asphyxie
Anoxie
CO2 toxique à fortes concentrations
non lié à l’asphyxie causée par un manque d’O2
VLEP 5000 ppm (0,5%)
Consigne mise à jour le :
Date
L’assistant(e) de prévention
Nom et signature
Le directeur / la directrice
Nom et signature
Le référent / la référente gaz
Nom et signature
à mettre si présence de CO2 en bouteille dans la salle