## Slide 1
CONDUITE À TENIR
En cas d’alarme de détection de fuite de gaz inerte
- Prévenir le personnel aux alentours.
- Prévenir les personnels adéquats pour la gestion de l’intervention :
Nom et coordonnées des personnes ou des services à contacter (AP, directeur, service de sécurité, service technique…)
- Vérifier la concentration en oxygène sur la centrale/le détecteur sans s’exposer au danger.
Photo du signal d’alarme/du détecteur en alarme
Photo du détecteur d’oxygène/de la centrale d’alarme gaz sur lequel on peut lire la concentration en oxygène
Logo des tutelles et de la structure
Poste de travail, installation ou numéro de salle
Si la concentration en oxygène se situe entre 17 et 19% :
- Stopper la fuite si possible, mettre en fonctionnement tout système de ventilation (à préciser) et ouvrir les fenêtres (à supprimer pour les animaleries, NSB2/3, locaux à radioactivité…).
- Quitter la zone et fermer la porte.
- Interdire l’accès tant que la concentration d’oxygène ne revient pas entre 19 et 21,5%.
Si la concentration en oxygène est inférieure à 17% :
- Ne pas pénétrer dans le local et sortir immédiatement du local.
- Actionner la ventilation forcée depuis l’extérieur du local. (à mettre si disponible)
- Faire évacuer le bâtiment et appeler les pompiers (18).
Consigne mise à jour le :
Date
L’assistant(e) de prévention
Nom et signature
Le directeur / la directrice
Nom et signature
Le référent / la référente gaz
Nom et signature
Indiquer le gaz à la place de « gaz inerte »