## Slide 1
CONDUITE À TENIR
En cas d’alarme de détection de N2O
- Prévenir le personnel aux alentours.
- Prévenir les personnels adéquats pour la gestion de l’intervention :
Nom et coordonnées des personnes ou des services à contacter (AP, directeur, service de sécurité, service technique…)
- Fermer la bouteille de gaz si elle est à l’extérieur du local.
- Vérifier la concentration en protoxyde d’azote sur la centrale/le détecteur sans s’exposer au danger.
Si la concentration en protoxyde d’azote est supérieure à 100 ppm :
- Ne pas pénétrer dans le local / Sortir immédiatement du local.
- Actionner la ventilation forcée depuis l’extérieur du local. (à mettre si disponible)
- Faire évacuer le bâtiment et appeler les pompiers (18).
Comburant
Gaz sous pression
Effets narcotiques
RISQUES
Logo des tutelles et de la structure
Poste de travail, installation ou numéro de salle
Photo du signal d’alarme/du détecteur en alarme
Photo du détecteur d’oxygène/de la centrale d’alarme gaz sur lequel on peut lire la concentration en N2O
Si la concentration en protoxyde d’azote se situe entre 25 et 100 ppm :
- Stopper la fuite si possible, mettre en fonctionnement tout système de ventilation (à préciser) et ouvrir les fenêtres (à supprimer pour les animaleries, NSB2/3, locaux à radioactivité…).
- Quitter la zone et fermer la porte.
- Interdire l’accès tant que le gaz est détecté.
Consigne mise à jour le :
Date
L’assistant(e) de prévention
Nom et signature
Le directeur / la directrice
Nom et signature
Le référent / la référente gaz
Nom et signature
à mettre si présence de O2 en bouteille dans la salle